## Notice
Merci pour votre téléchargement !
Pour utiliser ce kit, cliquez sur "Fichier" puis "engistrer-sous".
Certaines cases sont accompagnées de commentaires pour comprendre comment récupérer une donnée. Vous pourrez-voir une pastille rouge comme suit -->
Ce kit vous permettra de centraliser via un seul document l'ensemble de vos actions en cours, à venir et de réaliser le suivi des mesures de Maîtrise de la Demande en Énergie de votre patrimoine,
Il s'agit d'une étape importante pour améliorer votre patrimoine (d'autant plus si vous êtes concerné(e) par le décret tertiaire).
Vous souhaitez être accompagné(e) pour réduire vos consommations d'énergie ? Avoir un outil de collecte et pilotage automatique des données ? Être accompagné(e) sur le décret tertiaire et ses déclarations ?
N'hésitez pas à contacter directement notre expert en efficacité énergétique / décret tertiaire à :
info@trace-software.com
02 32 79 44 24
Note on M10: Green Systèmes

## Décret BACS
Sont assujettis au décret BACS
Les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, avec un système de chauffage ou un système de climatisation dont la puissance nominale utile est supérieure à 290kW : | Source de froid seulement : climatiseurs, réseau de froid
· Existants : |  | Puissance nominale utile
o Dès lors que des travaux d’installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter du 20 juillet 2021, | Climatiseur | Puissance thermique frigorique nominale sur la plaque sur le groupe froid
o Deadline au 1er janvier 2025 dans tous les cas. | Réseau de froid ou autre système | Puissance thermique nominale de l'échangeur (point de livraison)
· Neufs : pour les bâtiments dont le permis de construire est a été déposé après le 20 juillet 2021.
Source de chauffage seulement :
Exemption : |  | Puissance nominale utile
· Si le temps de retour peut être justifié comme étant supérieur à 6ans, déduction faite des aides publiques, il y a une exemption (ce sera rarement le cas), | Radiateur électrique (quel que soit le type : "grille-pain", bain d'huile, céramique, etc.) | Puissance du radiateur sur l'appareil
· Le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois | Chaudière (quelle que soit la source d'énergie) | Puissance nominale sur la plaque de la chaudière (pas sur le brûleur)
| Pompe à chaleur | Puissance thermique calorifique nominale sur la plaque sur le groupe froid
| Réseau de chaleur ou autre système | Puissance thermique nominale de l'échangeur (point de livraison)
Source de chauffage et de froid :
Puissance nominale utile
| Fonctionnement soit en chauffage, soit en refroidissement (climatiseur réversible) | La plus grande puissance thermique nominale affichée sur la plaque du groupe (vraisemblablement puissance calorifique)
| Fonctionnement possible en chauffage et en refroidissement simultanément (valorisation chaleur fatale) | La plus grande puissance thermique nominale affichée sur la plaque du groupe (vraisemblablement puissance frigorifique)
| Fonctionnement possible en chauffage et en refroidissement simultanément (chaleur non fatale) | La somme des puissances thermiques nominales affichées sur la plaque (puissance frigorifique nominale + puissance calorifique nominale)

## Exemple Trace Software
Source | Marque | Modèle | Puissance nominale utile (kW) | Puissance nominale utile totale | 102.3808 | kW
Froid | Mistubishi Electric | PU-P100YHA | 1.2397
Froid | Mistubishi Electric | PUHZ-P100VKA | 4.6
Froid | Mistubishi Electric | SUZ-KA50VA5 | 1.7411 | Le batiment | n'est pas | assujetti au décret BACS
Chauffage | De dietrich | C140-65 | 61.5 |  | Néanmoins, votre batiment y sera soumis en 2027
Chauffage | De dietrich | MCR 34/39 MI | 33.3
Source
Chauffage
Froid
Chauffage et froid

## Modèle vierge
Source | Marque | Modèle | Puissance nominale utile (kW) | Puissance nominale utile totale | 0 | kW
|  |  |  | Le batiment | n'est pas | assujetti au décret BACS
#N/A
Source
Chauffage
Froid
Chauffage et froid